## REKAPITULACIJA
Ponudnik
Naslov
Davčna št.
Matična št:
Kontaktna oseba:
tel.
e-mail
Veza: Poziv št. 2024-VZDR-012; ČIŠČENJE, SERVIS, REGULACIJA KLIMATOV
PONUDBA ŠT.
Datum ponudbe:
Veljavnost ponudbe:
Predviden rok izvedbe:
Plačilni pogoji:
|  | Klimat Recepcija GHP | Klimat Restavracija Salina GHP | Klimat Kuhinja GHP | Klimat Bivša slaščičarna GHP | SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV
1. ČIŠČENJE, SERVIS, REGULACIJA | [5 empty] | 0
1.1. ČIŠČENJE KLIMATOV VREDNOST V EUR BREZ DDV | [5 empty] | 0
1.2. SERVIS KLIMATOV VREDNOST V EUR BREZ DDV | [5 empty] | 0
1.3. REGULACIJA KLIMATOV VREDNOST V EUR BREZ DDV | [5 empty] | 0
SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. MATERIAL ZA KLIMATSKE NAPRAVE | [5 empty] | SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV
1.4.1. KLIMATSKA NAPRAVA KN 9
1.4.2. KLIMATSKA NAPRAVA 10
1.4.3. KLIMATSKA NAPRAVA R-STR-KUH.GHP
SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV | [5 empty] | 0
| SKUPAJ EUR BREZ DDV |  |  |  |  | SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV
1.5. PREDELAVA FILTRNIH ENOT DOBAVA, DEMONTAŽA IN MONTAŽA | 0
SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR BREZ DDV (1+1.4.+1.5) | #REF! |  |  |  |  | 0
RABAT V % | [5 empty] | 0
NABAVNA VREDNOST PONUDBE Z VKLJUČENIM RABATOM BREZ DDV | [5 empty] | 0
DDV
VREDNOST V EUR Z VKLJUČENIM RABATOM IN DAVKOM

## ČIŠČENJE,SERVIS,REGULACIJA
NAZIV IN NASLOV PONUDNIKA:
KONTAKTNA OSEBA (IME, Priimek, telefon, e-mail)
| Opomba: v tabeli se izpolnijo le modra polja, kot skupna vrednost v eur brez ddv za posamezno postavko | KN KLIMAT RECEPCIJA GHP |  | KN KLIMAT REST. SALINA |  | KN KUHINJA GHP |  | KN BIVŠA SLAŠČIČARNA GHP
|  | obseg del | Skupna vrednost v EUR brez DDV | obseg del | Skupna vrednost v EUR brez DDV | obseg del | Skupna vrednost v EUR brez DDV | obseg del | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | ČIŠČENJE, SERVIS, REGULACIJA
1.1. | ČIŠČENJE KLIMATSKE NAPRAVE ZAJEMA (Vrednost postavke v EUR brez DDV)
1.1.1. | čiščenje klimatske naprave | x |  | x |  | x |  | x
1.1.2. | čiščenje kuhinjske nape |  |  | x |  | x
1.1.3. | čiščenje prezračevanja |  |  | x |  | x
1.1.4. | Čiščenje prezračevanja kanalske mreže cca 10m obsega: |  |  | x |  |  |  | X
strojno čiščenje dovodnih in odvodnih kanalov
čiščenje rešetk
dezinfekcija prezračevanja
1.2. | SERVIS KLIMATSKE NAPRAVE ZAJEMA (Vrednost postavke v EUR brez DDV)
1.2.1. | PREGLED NAPRAVE, KONTROLA VIJAČNIH SPOJEV | x |  | x |  | x |  | x
1.2.2. | PREGLED TOPLOTNIH IZMENJEVALCEV: | x |  | x |  | x |  | x
| čiščenje lamel-po potrebi | x |  | x |  | x |  | x
| čiščenje čistilnega kosa | x |  | x |  | x |  | x
| pregled lovilca vodnih kapljic (čiščenje po potrebi) | x |  | x |  | x |  | x
1.2.3. | PREGLED KONDENZNIH BANJIC, SIFONOV IN ODTOČNIH CEVI, PO POTREBI OČISTITI, TLAČNE SIFONE NAPOLNITI Z VODO. | x |  | x |  | x |  | x
1.2.4. | PREGLED FILTROV IN NASTAVITEV INDIKATORJEV UMAZANOSTI FILTROV, PO POTREBI MENJAVA KONTROLA DELOVANJA DOVODNEGA IN ODVODNEGA MOTORJA: | x |  | x |  | x |  | x
1.2.5. | KONTROLA PADCA TLAKA NA FILTRIH,
1.2.6. | KONTROLA DELOVANJA DOVODNEGA IN ODVODNEGA MOTORJA:
| pregled pregrevanja ležajev (termo vizijski pregled). | x |  | x |  | x |  | x
1.2.7. | KONTROLA DELOVANJA DOVODNEGA IN ODVODNEGA VENTILATORJA: | x |  | x |  | x |  | x
| pregled pregrevanja ležajev ventilatorja (termo vizijski pregled), | x |  | x |  | x |  | x
| pregled centriranosti rotorja ventilatorja ter jermenic, | x |  | x |  | x |  | x
| nastavitev napetosti jermen, | x |  | x |  | x |  | x
| nastavitev tirnega teka jermenic ventilatorja in motorja. | x |  | x |  | x |  | x
1.2.8. | PREGLED DELOVANJA PLOŠČNEGA REKUPERATORJA/ ROTOTERMA | x |  | x |  | x |  | x
| pregled funkcionalnosti žaluzije (bypass), | x |  | x |  | x |  | x
| čiščenje banjice pod rekuperatorjem, | x |  | x |  | x |  | x
| pregled delovanja tlačnega senzorja proti zmrzovanju rekuperatorja. | x |  | x |  | x |  | x
1.2.9. | PREGLED DELOVANJA ROTOTERMA: | x |  | x |  | x |  | x
| preveriti čistost lamel, | x |  | x |  | x |  | x
| preveriti delovanje reduktorja (termo vizijski pregled), | x |  | x |  | x |  | x
| preveriti napetost jermena | x |  | x |  | x |  | x
| mazanje ležajev rototerma | x |  | x |  | x |  | x
1.3. | REGULACIJA KLIMATSKE NAPRAVE ZAJEMA ((Vrednost postavke v EUR brez DDV)
1.3.1. | KONTROLA PRAVILNOSTI DELOVANJA SISTEMA | x |  | x |  | x |  | x
1.3.2. | PREGLED VARNOSTNIH FUNKCIJ: | x |  | x |  | x |  | x
| protizmrzovalna zaščita, | x |  | x |  | x |  | x
| pregled javljalnikov zamazanosti filtrov, | x |  | x |  | x |  | x
| pregled javljalnikov strganosti filtrov. | x |  | x |  | x |  | x
1.3.3. | KONTROLA DELOVANJA DOVODNEGA IN ODVODNEGA MOTORJA: | x |  | x |  | x |  | x
| meritev tokov v obeh stopnjah delovanja, | x |  | x |  | x |  | x
| pregled nastavitev frekvenčnega regulatorja, | x |  | x |  | x |  | x
1.3.4. | PREGLED IN NASTAVITEV REGULACIJSKIH ŽALUZIJ, KONTROLA DELOVANJA ELEMENTOV REGULACIJE IN KRMILJA, KONTROLA / MERITEV ELEKTRIČNEGA STIKALNEGA BLOKA KLIMATSKE NAPRAVE | x |  | x |  | x |  | x
| preveriti kontaktorje in releje (poškodba,korozija), | x |  | x |  | x |  | x
| preveriti vhode in izhode na regulatorju, | x |  | x |  | x |  | x
| preveriti delovanje avtomatskega, ročnega režima, | x |  | x |  | x |  | x
| preveriti trdnost električnih spojev, | x |  | x |  | x |  | x
| kontrola elek. zaščitnih elementov. | x |  | x |  | x |  | x
| SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## MATERIAL
NAZIV IN NASLOV PONUDNIKA:
KONTAKTNA OSEBA (IME, Priimek, telefon, e-mail)
1.4. Material
1.4.1. KLIMATSKA NAPRAVA KN9
| količina (kos) | Cena/kos | Vrednost v eur brez ddv
Pogon žaluzij BE NM24A-SR, 10Nm, 24V | 1 |  | 0
Protizmrzovalno tipalo 6 m | 1 |  | 0
Diferenčno tlačno stikalo, 50-500 Pa, brez montažnega seta | 2 |  | 0
Diferenčno tlačno stikalo, 20-300 Pa, brez montažnega seta | 2 |  | 0
Montažni set cevk diferenčnega tlačnega stikala | 4 |  | 0
Pogon žaluzij BE NM24A, 10Nm, 24V | 0
SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |  | 0
1.4.2. KLIMATSKA NAPRAVA KN10
| količina (kos) | Cena/kos | Vrednost v eur brez ddv
Pogon žaluzij BE NM24A-SR, 10Nm, 24V | 0 | 0 | 0
Protizmrzovalno tipalo 6 m | 1 |  | 0
Diferenčno tlačno stikalo, 50-500 Pa, brez montažnega seta | 4 |  | 0
Diferenčno tlačno stikalo, 20-300 Pa, brez montažnega seta | 2 |  | 0
Montažni set cevk diferenčnega tlačnega stikala | 6 |  | 0
Pogon žaluzij BE NM24A, 10Nm, 24V | 1 |  | 0
SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |  | 0
1.4.3. KLIMATSKA NAPRAVA R-STR-KUH-GHP
| količina (kos) | Cena/kos | Vrednost v eur brez ddv
Pogon žaluzij BE NM24A-SR, 10Nm, 24V | 0 | 0
Protizmrzovalno tipalo 6 m | 0
Diferenčno tlačno stikalo, 50-500 Pa, brez montažnega seta | 4 |  | 0
Diferenčno tlačno stikalo, 20-300 Pa, brez montažnega seta | 4 |  | 0
Montažni set cevk diferenčnega tlačnega stikala | 8 |  | 0
Pogon žaluzij BE NM24A, 10Nm, 24V | 0
SKUPAJ VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |  | 0
SKUPAJ VREDNOST MATERIALA ZA VSE TRI KN V EUR BREZ DDV |  |  | 0
MATERIAL | količina | m.e. | cena/kos | Vrednost brez ddv
Protizmrzovalno tipalo 6 m | 2 | kos | 0 | 0
Diferenčno tlačno stikalo, 50-500 Pa, brez montažnega seta | 10 | kos | 0 | 0
Diferenčno tlačno stikalo, 20-300 Pa, brez montažnega seta | 8 | kos | 0 | 0
Montažni set cevk diferenčnega tlačnega stikala | 18 | kos | 0 | 0
Pogon žaluzije BE NM24A-SR, 10 Nm, 24V | 1 | kos | 0 | 0
Pogon žaluzije BE NM24A, 10 Nm, 24V | 1 | kos | 0 | 0
sum |  |  |  | 0

## PREDELAVA_FILTRNIH_ENOT
NAZIV IN NASLOV PONUDNIKA:
KONTAKTNA OSEBA (IME, Priimek, telefon, e-mail)
1.5. Predelava filtrnih enot
| Opomba: v tabeli se izpolnijo le modra polja | Količina | m.e. | Cena/kpl v € brez DDV | Vrednost v € s popustom brez DDV
1.5. | Predelava filtrnih enot: material, dobava in montaža | 3 | kpl |  | 0
1.5.1. | Material | 1 | kpl |  | 0
Filtrna enota kasetni filtri 1 kos
kasetni filter 592x592x48
kasetni filter 287x592x48
1.5.2. | Delo | 1 | kpl |  | 0
demontaža obstoječe filtrne enote
montaža nove filtrne enote
tenjenje